## Slide 1
电工原理
第十章工业供电与用电安全

## Slide 2
10.2电力系统的额定电压和额定频率
10.3电力系统的接线方式
10.4安全用电
10.1电力系统的基本概念
第10章工业供电与用电安全

## Slide 3
发电机组发出的电压一般为 6 ~ 10 KV。
电力是现代工业的主要动力，在各行各业中都得到了广泛的应用。电力系统是发电厂、输电线、变电所及用电设备的总称。
1. 发电
发电是将水力、火力、风力、核能和沼气等非电能转换成电能的过程。我国以水利和火力发电为主，近几年也在发展核能发电。
电力系统由发电、输电和配电系统组成。
10.1电力系统的基本概念

## Slide 4: 2. 输电
输电就是将电能输送到用电地区或直接输送到大型用电户。输电网是由35KV及以上的输电线路与其相连接的变电所组成，它是电力系统的主要网络。输电是联系发电厂和用户的中间环节。
输电过程中, 一般将发电机组发出的 6~10KV 电压经升压变压器变为 35~500KV 高压，通过输电线可远距离将电能传送到各用户，再利用降压变压器将35KV高压变为 6~10KV 高压。

## Slide 5: 3. 配电
配电是由 10KV 级以下的配电线路和配电(降压)变压器所组成。它的作用是将电能降为 380/220V 低压再分配到各个用户的用电设备。

## Slide 6
10.2电力系统的基本概念
电力网的电压等级
高压：1KV及以上的电压称为高压。
有1, 3, 6, 10, 35, 110, 330, 550KV等。
低压：1KV及以下的电压称为低压。
有220，380V。
安全电压：36V以下的电压称为低压。
我国规定的安全电压等级有：12V、24V、36V等。

## Slide 7: 电力系统的示意图
~
水力
发电厂
升压变电所
220kV
地区枢纽所
10kV
至用户
配电所
10kV
10kV
升压
变电所
220kV
220kV
220kV
输电线路
220kV
35kV
35kV
负荷
变电所
35kV
~
火力
发电厂
10kV
为保证供电的可靠性和安全连续性，电力系统将各地区、各种类型的发电机变压器、输电线、配电和用电设备等连成一个环形整体。

## Slide 8
低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、
用电线路组成。
通常一个低压配电线路的容量在几十千伏安到几百千伏安的范围，负责几十个用户的供电。为了合理地分配电能，有效的管理线路，提高线路的可靠性，一般都采用分级供电的方式。
即按照用户地域或空间的分布，将用户划分成供电区和片，通过干线、支线向片、区供电。整个供电线路形成一个分级的网状结构。
10.3电力系统的接线方式

## Slide 9
低压配电线路是由配电室(配电箱)、低压线路、
用电线路组成。
低压配电线路的联接方式主要是放射式和树干式两种。
变电所
配电室
放射式配电线路
变电所
配电室
树干式配电线路

## Slide 10: 10.4.1 电流对人体的作用
人体触电时，电流对人体会造成两种伤害：
电击和电伤。
电击是指电流通过人体，影响呼吸系统、心脏和神经系统，造成人体内部组织的破坏乃至死亡。
电伤是指在电弧作用下或熔断丝熔断时，对人体外部的伤害，如烧伤、金属溅伤等。
调查表明，绝大部分的触电事故都是由电击造成的。电击伤害的程度取决于通过人体电流的大小、持续时间、电流的频率以及电流通过人体的途径等。
10.4安全用电

## Slide 11: 1. 人体电阻
人体电阻因人而异，通常为 104 ~ 105 ，当角质外层破坏时，则降到800~1000。
2. 电流强度对人的伤害
人体允许的安全工频电流: 30mA
工频危险电流: 50mA
电流频率在40Hz ~ 60Hz对人体的伤害最大。
实践证明，直流电对血液有分解作用，而高频电流不仅没有危害还可以用于医疗保健等。
3. 电流频率对人体的伤害
4. 电流持续时间与路径对人体的伤害
电流通过人体的时间愈长，则伤害愈大。

## Slide 12: 5. 电压对人体的伤害
电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停
止、血液循环中断，危险性最大。其中电流的流经从右手到左脚的路径是最危险的。
触电电压越高，通过人体的电流越大就越危险。
因此，把 36 V以下的电压定为安全电压。工厂进行设备检修使用的手灯及机床照明都采用安全电压。

## Slide 13: 10.4.2 触电方式
1. 接触正常带电体
(1) 电源中性点接地的单相触电
R0
通过人体电流:
式中:
UP: 电源相电压 (220V)
Ro: 接地电阻  4
Rb: 人体电阻 1000
这时人体处于相电压下，危险较大。

## Slide 14: (2) 电源中性点不接地系统的单相触电
R'
对地绝
缘电阻
Ib
人体接触某一相时，通过人体的电流取决于人体电阻Rb与输电线对地绝缘电阻R' 的大小。
若输电线绝缘良好，绝缘电阻R' 较大，对人体的危害性就减小。
但导线与地面间的绝缘可能不良（ R' 较小），甚至有一相接地，这时人体中就有电流通过。

## Slide 15: (3) 双相触电
双相触电
触电后果更为严重
通过人体的电流：
2. 接触正常不带电的金属体
当电气设备内部绝缘损坏而与外壳接触，将使其外壳带电。当人触及带电设备的外壳时，相当于单相触电。大多数触电事故属于这一种。
这时人体处于线电压下，
Ib

## Slide 16: 3. 跨步电压触电
U
电位分布
接地点
20m
0.8m
跨步电压
在高压输电线断线落地时，有强大的电流流入大地，在接地点周围产生电压降。如图所示。
当人体接近接地点时，两脚之间承受跨步电压而触电。跨步电压的大小与人和接地点距离，两脚之间的跨距，接地电流大小等因素有关。
双脚跨步
一般在20m之外，跨步电压就降为零。如果误入接地点附近，应双脚并拢或单脚跳出危险区。

## Slide 17: 10.4.3 接地和接零
为了人身安全和电力系统工作的需要，要求电气设备采取接地措施。按接地目的的不同，主要分为工作接地、保护接地和保护接零。
1. 工作接地
R0
即将中性点接地。
目的：
(1) 降低触电电压
(2) 迅速切断故障
在中性点接地的系统中，一相接地后的电流较大，保护装置迅速动作，断开故障点。
(3) 降低电气设备对地的绝缘水平

## Slide 18: 2. 保护接地
R'
C'
Ib
Ie
当电气设备内部绝缘损坏发生一相碰壳时：由于外壳带电 , 当人触及外壳,接地电流 Ie 将经过人体入地后, 再经其它两相对地绝缘电阻R 及分布电容C 回到电源。当R 值较低、C 较大时，Ib 将达到或超过危险值。
对地绝缘电阻
分布电容
电气设备外壳未装保护接地时:

## Slide 19: 电气设备外壳有保护接地时
通过人体的电流：
Rb与Ro并联，且 Rb » Ro
通过人体的电流可减小到安全值以内。
R'
C'
R0
Ib
Ie
I0
利用接地装置的分流作用来减少通过人体的电流。
保护接地：将电气设备的金属外壳(正常情况下是
不带电的)接地。  用于中性点不接地的低压系统 

## Slide 20: 保护接零（用于 380V / 220V 三相四线制系统）
将电气设备的外壳可靠地接到零线上。
当电气设备绝缘损坏造成一相碰壳，该相电源短路，其短路电流使保护设备动作，将故障设备从电源切除，防止人身触电。
C
A
B
Ro
N
(a)
把电源碰壳，变成单相短路，使保护设备能迅速可靠地动作，切断电源。

## Slide 21
保护接地和保护接零同时使用时
当A相绝缘损坏碰壳时，接地电流
式中：R0：保护接地电阻4
R0：工作接地电阻4
注：中性点接地系统
(1) 不允许采用保护接地，只能采用保护接零；
(2) 不准保护接地和保护接零同时使用。
此电流不足以使大容量的保护装置动作，而使设备外壳长期带电，其对地电压为110V。
C
A
B
R'0
N
(b)
R0
Ie